|  | общество с ограниченной ответственностью «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» ИНН 7100012933, КПП 710001001 Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103. Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1 Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85 |
| --- | --- |

ОГРН 1227100008398,  ИНН/КПП 7100023491/710001001

Утверждаю:

Технический директор

«  »___________2023 г.

Н.И. Зайцев

Техническое задание

на поставку системы химической подготовки воды для производственных нужд

- Общие данные.

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика. | Завод ООО « Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб. |
|  | Место поставки (адрес объекта) | 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1 |
|  | Основание для поставки | Договор поставки оборудования. |
|  | Наименование оборудования. | ## Система фильтрации и дистилляции воды для производственных нужд завода. |
|  | Место размещения оборудования | Отдельное помещение водоподготовки в составе проектируемого АБК |
|  | Назначение системы подготовки воды. | Подготовка воды на технологию производства. |
|  | Режим работы установки | Непрерывный. |
|  | Требования к сроку Эксплуатации. | Не менее 20 лет для всей системы водоподготовки. |
|  | Требования к электроснабжению установки. | Категория электроснабжения – вторая Качество электроснабжения в соответствие с ГОСТ |
|  | Показатели качества воды. | Указаны в приложение №1. |
|  | Максимальная производительность системы водоподготовки. | Общая производительность системы -5 м3/час (120 м3/сут.) Производительность установки обратного осмоса - 5 м3/час (120 м3/сут.) Производительность дистилляционной установки- 4 л/час. (100 л/сут.) Дистиллированная вода используется для ванн испытаний. Пермеата ОС используется для подпитки системы оборотного водоснабжения – средние потребление 5 м3/час. (120 м3/сут). Собственные нужды систем водоподготовки – определяется поставщиком. |
|  | Состав и основные характеристики системы химической подготовки воды. | Общие данные: -С целью установления требуемого уровня качества воды, предусмотреть систему фильтрации и обезжелезивания, на весь объем воды, производительностью не менее 5 м3/ч, и умягчение воды с целью снижения уровня жесткости примерно на 90 % от существующего значения. Линия фильтрации/обезжелезивания: -Предусмотреть необходимое количество фильтров, для фильтрации поступающей воды. -Предусмотреть их регенерацию исходной водой. -Хлорирование воды не требуется. -На регенерацию одного фильтра предусмотреть необходимое количество исходной воды давлением 3-5 бар. - Предусмотреть станцию обезжелезивания с целью уменьшения общего железа с 1,07 мг/дм3 до 0,1 мг/дм3. Линия обратного осмоса: - Предусмотреть необходимое количество установок для умягчения воды. - Предусмотреть резервирование работы установки на время CIP-мойки. -Общая производительность установок – определить проектом, но не менее 5 м3/час. - Предусмотреть производительность установок обратного осмоса с учетом снижения производительности мембран на 10%. Линия подачи воды: -Предусмотреть насосную станцию для подпитки системы оборотного водоснабжения производительностью не менее 5 м3/ч и напором воды не менее 30 м.вод.ст. -Предусмотреть насосную станцию для подачи дистиллята не менее 5 л/ч и напором воды не менее 5 м.вод.ст. - Предусмотреть установку электронного импульсного расходомера. -Предусмотреть, что рабочие расходы воды необходимо регулировать автоматически в зависимости от качества пермеата и сырой воды. -Предусмотреть накопительную емкость соответствующего размера для поддержания расхода воды на постоянном уровне, независимо от суточного расхода воды потребителями. Дополнительное оборудование: -Предусмотреть общий шкаф управления установкой. - Предусмотреть станцию для реагентной обработки воды. |
|  | Требования к станции реагентного дозирования | Станцию реагентного дозирования подобрать в соответствии с действующими на момент изготовления с нормативно-правовыми и техническими документами. При изготовлении предусмотреть мероприятия для стабилизации подпиточной воды оборотного водоснабжения: предотвращения коррозии, солеотложения и накипеобразования, биообрастания и снижения содержания взвешенных веществ. Для предотвращения коррозии, солеотложения и накипеобразования следует применять соответствующие ингибиторы (ингибитор коррозии, ингибитор солеотложения и накипеобразования). Применение ингибиторов должно осуществляться на основании показателей стабильности оборотной воды. Для предотвращения биоповреждений и биообрастания в системах оборотного водоснабжения следует применять биоцид. Периодичность обработки воды биоцидом необходимо определять с учетом длительности воздействия выбранного реагента на микроорганизмы. При выборе реагента необходимо учитывать: - оптимальное соотношение технологических и экономических показателей при применении; - скорость реакции; - спектр действия; - воздействие на материалы основных технологических установок (сооружений, оборудования) и трубопроводов ОВ; - совместимость с другими реагентами, применяемыми в стабилизационной обработке оборотной воды; - безопасность для окружающей среды и человека; Размещение - внутри здания в непосредственной близости с насосной станцией подачи подпиточной воды в ОВ. Комплектация станции дозирования: - стенд дозирования (обвязка ПВХ, 3 купонодержателя для контроля скорости коррозии, ротаметр, точки дозирования реагентов) - шкаф управления с датчиками - контроллер для регистрации рН, УЭП - насос-дозатор для ингибитора ЭКОТРИТ СО-4- 0,5 л/час, давление до 10 бар (сигналы- импульсный, 4-20 мА, цифровое управление) - насосы-дозаторы для биоцидов ЭКОТРИТ А-02 и - ЭКОТРИТ А-05 – 0,5 л/час, давление до 10 бар (сигналы- 4-20 мА, дозирование по времени, недельный таймер, цифровое управление) Габариты стенда дозирования- 1,0м*1,0м, «толщина»- 0,5 м Стенд станции дозирования вешается на стену, примерно на высоте «верхняя точка»- 1,5 м Под стендом дозирования ставятся емкости с реагентами: - для ингибитора ЭКОТРИТ СО-4- 20 л. - биоциды ЭКОТРИТ А-02 и ЭКОТРИТ А-05- емкости по 20 л. Насос-дозатор для ингибитора ЭКОТРИТ СО-4- производительность 0,5 л/час при требуемой для дозирования производительности 2,8 л/час. Насос-дозатор для биоцида ЭКОТРИТ А-02-по времени- 1 в неделю- производительность 0,5 л/час, включается по времени, заложенном в программу насоса-дозатора. Насос-дозатор для биоцида ЭКОТРИТ А-05- по времени- 1 в неделю- производительность 0,5 л/час, включается по времени, заложенном в программу насоса-дозатора. |
|  | Предпочтительная программа реагентного дозирования | В качестве программы реагентой обработки для защиты от отложений и коррозии рекомендуется использовать ингибитор коррозии и накипеобразования, для защиты от микробиологических отложений – биоциды: 1. Ингибитор коррозии и накипеобразования- ЭКОТРИТ СО-4 Реагент ЭКОТРИТ СО-4 предназначен для стабилизационной обработки воды с целью предотвращения коррозии и отложения минеральных солей в трубопроводах и теплообменном оборудовании оборотных систем охлаждения, а также закрытых систем теплоснабжения. Доза ЭКОТРИТ СО-4 при работе системы на Ку=3,0 будет оставлять 15 г/м3. Расход ЭКОТРИТ СО-4 на шоковую обработку для насыщения системы 2 кг. 2. Биоцидная программа- неокисляющий биоцид ЭКОТРИТ А-02 Реагент ЭКОТРИТ А-02 предназначен предотвращения биообрастания в оборотных системах водоснабжения, резервуарах и др. Доза ЭКОТРИТ А-02: Зимой- доза будет оставлять 25 г/м3 1 раз в неделю Летом- доза будет составлять 35 г/м3 1 раз в неделю. Принят объем системы- 75 м3 Расход зимой- 45 кг Расход летом- 63 кг 3. Биоцидная программа- биодисперсант ЭКОТРИТ А-05 Действующими компонентами реагента ЭКОТРИТ™ А-05 являются четвертичные аммониевые соединения. Высокий уровень противомикробной активности, а также поверхносто-активные свойства этих веществ позволяют не только предотвращать развитие бактерий, водорослей, грибков и дрожжей, но и разрушать и удалять с поверхности теплообменного оборудования и трубопроводов биоплёнки. Доза ЭКОТРИТ А-05: Зимой- доза будет оставлять 5 г/м3 1 раз в неделю Летом- доза будет составлять 7 г/м3 1 раз в неделю. Принят объем системы- 75 м3 Расход зимой - 9 кг Расход летом - 13 кг |
|  | Требования к схемным решениям | Определяется поставщиком оборудования. |
|  | Общие требования к основному и вспомогательному оборудованию | Все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны отвечать требованиям нормативной документации и иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты соответствия. |
|  | Требования к марке, типу, производителю основного оборудования | Все оборудование должно быть сертифицировано как готовая станция очистки воды. |
|  | Требования к качеству воды. | Вода питьевого качества, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода». |
|  | Требования к составу вспомогательного оборудования системы водоподготовки. | В составе системы очистки воды предусмотреть: - фильтры грубой и тонкой очистки. - комплекс дозирования антискаланта для установки обратного осмоса. - комплекс промывки мембран установки обратного осмоса. - приборы КИПиА. - необходимые емкости и трубопроводы. - вспомогательные насосы. |
|  | Требования к системе автоматизации. | Работа установки должна быть полностью автоматизирована и не требовать постоянного присутствия обслуживающего персонала. Система должна функционировать круглосуточно, круглогодично в реальном масштабе времени во всех эксплуатационных режимах работы. Все компоненты системы должны быть размещены в напольном или настенном шкафу со степенью защиты не ниже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 Расположение аппаратов и устройств в нем должны обеспечивать:  удобство и безопасность обслуживания;  удобство наблюдения за работой;  удобство подключения внешних цепей;  удобство ремонта. |
|  | Дополнительные требования | Не предусматриваются |

Главный энергетик                                                                                                           И.Э. Бородин

Показатели качества воды. Данные химического анализа воды из водопровода.   Приложение №1

| Н/П | Определяемые показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний (вода на входе) | Качество воды на хоз. бытовые нужды и оборотное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 06.12.2021 13:00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Жесткость | ⁰Ж | не более 7 | 7,8±1,2 | 0,6-12 |
| 2 | Жесткость | ppm | не более 350 | 390±60 | 30-600 |
| 3 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дмЗ | не более 1000 | 503±50,3 | <500 |
| 4 | Аммиак/аммоний-ион | мг/л | не более 1,5 | 0,21±0,08 | не более 1,5 |
| 5 | Водородный показатель | ед. pH | 6 — 9 | 7,39±0,20 | 7,0-9.0 |
| 6 | Нитриты | мг/л | не более 3,0 | менее 0,02 | не более 3,0 |
| 7 | Нитраты | мг/л | не более 45 | 1,38±0,25 | не более 45 |
| 8 | Сульфаты | мг/дмЗ | нe более 500 | 271±27 | нe более 300 |
| 9 | Хлориды | мг/дмЗ | не более 350 | 76±11 | не более 125 |
| 10 | Железо общее | мг/дмЗ | не более 0,3 | 0,86±0,21 | менее 0,1 |
| 11 | Щелочность CaCO3 | ppm | не более 0,3 | 390±60 | менее 500 |