|  | общество с ограниченной ответственностью «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» ИНН 7100012933, КПП 710001001 Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103. Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1 Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85 |
| --- | --- |

ОГРН 1227100008398,  ИНН/КПП 7100023491/710001001

Утверждаю:

Технический директор

«  »___________2023 г.

Н.И. Зайцев

Техническое задание

на поставку холодильной установки (чиллера) для нужд технологического производства.

- Общие данные.

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика. | Завод ООО « Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб. |
|  | Место строительства (адрес объекта) | 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1. |
|  | Основание для поставки | Договор поставки оборудования |
|  | Категория холодильной установки по обеспечению тепловой энергией | вторая |
|  | Требования к электроснабжению холодильной установки | Категория электроснабжения – вторая Качество электроснабжения в соответствие с ГОСТ 32144-2013 На грузки на вводе холодильной установки определить проектом |
|  | Режим работы холодильной установки | Круглогодичный, круглосуточный |
|  | Основные характеристики проектируемой холодильной установки | Контур кондиционирования: Первичный теплоноситель – определяется производителем оборудования Температурный график на выходе из холодильной установки: прямая линия +7 0С обратная линия +12 0С расход на линию производства 134 м3/ч (1400 кВт) Глубина регулирования: 50-100% Количество холодильных машин -1 шт. Место размещения - внешнее, на отрытом воздухе. |
|  | Общие требования к основному и вспомогательному оборудованию | Все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны отвечать требованиям «Технического регламента по безопасности» иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты соответствия. |
|  | Требования к марке, типу, производителю основного холодильного оборудования | Тип чиллера – воздушным охлаждением конденсатора наружной установки. Возможен режим фрикулинга для экономии электроэнергии. Тип компрессора – определяется производителем оборудования Тип испарителя - определяется производителем оборудования |
|  | Тип хладона | Определяется производителем оборудования. |
|  | Требования к составу вспомогательного оборудования холодильного центра | В составе предусмотреть: - насосы циркуляции первичного контура чиллера. -систему автоматизации и диспетчеризации |
|  | Требования к точности поддержания температуры теплоносителя | Предусмотреть качественное регулирование температуры теплоносителя. Точность регулирования по оборотной воде ±2,0 0С. |
|  | Требования к системе подпитки | Нет. |
| 15. | Требования к резервированию основного холодильного оборудования | Предусмотреть резервирование на 15 % от установленной холодопроизводительности (87 кВт+15%=100 кВт). |
| 16. | Общие требования к основному и вспомогательному оборудованию | Все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны отвечать требованиям «Технического регламента по безопасности» иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты соответствия. |
| 18. | Климатические параметры холодного периода года | Температура воздуха наиболее холодных суток – -34°С Абсолютная минимальная температура воздуха – -42 °С Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца -6,3 °С Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С -203 дня. |
| 19. | Климатические параметры теплого периода года | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +24,5 °С Абсолютная максимальная температура воздуха +39 °С Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца +11,1 °С |
| 20. | Требования к теплоносителям | Требования к теплоносителям определяется поставщиком оборудования. |

Главный энергетик                                                                                                    И.Э. Бородин